## Ark1
2015. SJEKKLISTE FOR FERDIGBEFARING AV PRIVATBYGD VA PROSJEKT.
Prosjektnavn: |  | Private utbyggingsområder.
Prosjektnummer: |  | Alle
Tiltakshaver/Byggherre: |  | Alle
Konsulent (firmanavn): |  | Alle
Prosjekteringsleder: |  | Trond K. Knutsen
Ansvarlig kotrollerende: |  | Jostein Berggraf
VANN OG AVLØP
Pkt. | Beskrivelse |  | Krav/Norm | Utført/kontr. | Merknad | Utfyllende kommentar:
5.1 | Rengjøring/spyling av avløpsnettet før overtakelse. |  | VA - norm |  |  | Rene kummer på overtakelsestidspunktet.
5.2 | Igjenstøpe sideløp i SP - kumm som ikke er i bruk samt anleggssandfang. |  | VA - norm |  |  | Prefab løsning eller stedstøpt.
5.3 | Kumstiger. For VK over 2m løse stiger. Avløp fastmontert d > 1,5m |  | VA - norm |  |  | Skal tilpasses i kum. I avløpskummer monteres stigene 0,5m over bunn kum.
5.4 | Lokk m/ pakning. Nytt og uten reklame. |  | VA - norm |  |  | Kumpakning skal være fastmontert og uskadd.
5.5 | ISA - propper i spetthull. |  | Ikke krav enda - kommer |  |  | Nye kumlokk skal ha påmontert ISA - propper for å hindre grus/is i spetthullene.
5.6 | FDV - dokumentasjon. Komplett. |  | VA - norm |  |  | Som bygget tegninger, FDV på pumpestasjoner, overløp/fordrøyningsanlegg e.l.
5.7 | Komplette kumskisser med ferdig vei og kummer. |  | VA - norm |  |  | Kumskisser (bildet) skal være laget etter at vei er ferdig asfaltert.
5.8 | Brannventil pakke. Brannventil, br.ventilsikring, hette. |  | VA - norm |  |  | Iht norm.
5.9 | Korrekte antall og type bolter og muttere. |  | VA - norm |  |  | Montert i alle flensehull.
5.10 | Under kote 1,50 krav om syrefaste bolter og plasthylser og tilbakesl.vent. |  | VA - norm |  |  | Egne kvalietskrav i aggresivt miljø.
5.11
5.12 | Alle serviceventil skal ha plugg. |  | VA - norm |  |  | Ingen provisoriske rør e.l. uten etter tillatelse.
5.13 | Rottestopper skal være montert på drens. |  | VA - norm |  |  | Iht norm
5.14 | Kum skal være tørr og ha korrekt drenering. |  | VA - norm |  |  | Iht norm. VK skal være helt tørr. Det skal ikke stå "litt" vann i kummen.
5.15 | Maks oppforingshøyde for kumlokk er 50 cm. |  | VA - norm |  |  | Atkomstforholdene i kummen skal være gode.
5.16 | Kumstiger skal ikke plasseres over/i hovedrenne. |  | VA - norm |  |  | Stigeplassering planlegges og tilpasses.
5.17 | Vannkummer skal som hovedregel ha sentrisk kjegle eller topp-plate. |  | VA - norm |  |  | Avvik fra hovedregel skal skriftlig godkjennes i hvert enkelt tilfelle.
5.18 | Innlevert dokumentasjon skal stemme med det som observeres. |  | VA - norm |  |  | Kumstiger, gjenstøpte sideløp, rengjorte kummer. Mangler noe av dette må bildene tas på ny og kumkort revideres. Kumnummer iht S.K. data.