## Ark1
2015. SJEKKLISTE PROSJEKTERINGSFASE VA, INNLEDENDE ARBEIDER, FORHÅNDSKONFERANSE.
Kravene gjelder for de anlegg som overtas av Stavanger kommune etter ferdig utbygging.
Prosjektnavn: |  | Private utbyggingsområder.
Prosjektnummer: |  | Alle
Tiltakshaver/Byggherre: |  | Alle
Konsulent (firmanavn): |  | Alle
Prosjekteringsveileder: |  | Trond K. Knutsen
Ansvarlig kontrollerende: |  | Jostein Berggraf
Pkt. | Beskrivelse |  | Krav/Norm | Utført/kontr. | Merknad | Utfyllende kommentar:
1.1 | Generelt: Før forhåndskonferanse avholdes avklares følgende:
1.2 | Gjelder saker for bygging av mer enn 3 bolighus. |  | Feltutbyggingsreglene. |  |  | Hvis 3 ? hus eller mindre, eller bare private stikkledninger så kontakt rørleggerkontrollen direkte. Seksjonsleder Harald Bergsagel.
1.3 | Har VA konsulent sentralgodkjenning for prosjektering av VA - anlegg. |  | PBL. Adm. Bestemmelser. |  |  | Det stilles formelle kompetansekrav til ansvarlig VA - prosjekterende. Normalt kl.2. VL 300mm og større krever klasse 3.
1.4 | Har VA konsulent fått tilsendt informasjon fra kommunens ledningskartverk. |  | VA - verket. Veiledende info |  |  | Kontaktperson Stavanger kommune v/ Stig Tørresdal for VA Gemini og Harald Bergsagel for rørleggermeldinger/stikkledningsarkiv.
1.5 | Alle beskrevne løsninger skal være iht S.K. kommunaltekniske norm. |  | VA - verket. |  |  | VA - Normen ligger på S.K. sin hjemmeside. Link i veileder.
1.6 | Det skal lages en områdeplan VA. Entreprisegrense. |  | VA - verket. |  |  | Planavgrensningen skal avklares på planoppstartsmøte sammen med personell fra VA verket i Stavanger kommune.
1.7 | Fordrøyningsmagasin for overvann. Krav om OV - beregning. Hele nedslagsfelt. |  | VA - verket. |  |  | Del ut kopi av regelverk/infobrev. Fordrøyningsbasseng, oppdimensjonert ledningsmagasin, overflatemagasin etc.
1.8 | Fordrøyningsmagasin for overvann. Anlegget skal plasseres på egen eiendom. |  | VA - verket. |  |  | Fordrøyingsanlegget er privateid og skal som en hovedregel plasseres på egen eiendom. Er der ikke plass til dette må utbygger gjøre noe med det.
1.9 | Vedtatt reguleringsplan. Legg ved reg.plan og bestemmelser. |  | PBL |  |  | Ansvarlig VA - prosjekterende sitt ansvar å påse at det innsendes korrekt grunnlag samt å ettersende nye plangodkjenninger straks slike foreligger.
1.10 | Er det stilt rekkefølgekrav til utbygger som kan angå VA - anlegget. |  | PBL |  |  | Ansvarlig VA - prosjekterendes har ansvar å redegjøre for dette skriftlig overfor VA - verket. Hva er krevd og hva er gjort.
1.11 | Er eiendomsforholdene tydelig avklart. Offentlig grunn og privat grunn. |  | PBL |  |  | Offentlig grunn behandles av VA - verket. Privat grunn behandles av rørleggerkontrollen.
1.12 | Mer om eiendomsforhold. Offentlig grunn eller skriftlig avtale for privat grunn. |  | PBL |  |  | Alle kommunale ledninger skal ha liggerett. For privat grunn kreves det en tinglyst avtale. Standard på VA - verkets hjemmeside.
1.13 | Beskrivelse. S.K. sin standard beskrivelsesmal skal følges. Sendes på e - post. |  | VA - verket. |  |  | Stavanger kommune har en egen beskrivelsesmal for detaljprosjektering av VA - anlegg i Stavanger kommune. Oversendes på forespørsel.
1.14 | Stikkledninger. S.K. sitt regelverk på dette området skal følges (offentlige veier). |  | Sanitærreglementet |  |  | Stavanger kommune har utarbeidet eget regelverk på dette området som er innarbeidet i beskrivelsesmal. Bilder kan oversendes på forespørsel.
1.15 | Geoteknikk. Er grunnforholdene stabile og uten risiko for setninger. |  | PBL |  |  | Geotekniske vurderinger er påkrevd hvis arbeider utføres i sjøsonen, ved fare for dårlig grunn/myr eller det prosjekteres med lite fall.
1.16 | Grunnvannstand. Er det grunnlag for å kreve kontroll med grunnvannsnivå. |  | PBL |  |  | I spesielle tilfeller kan det være behov for grunnvannsbrønner for å kunne følge med på grunnvannsspeilet.Også ifm trykkprøving av ledninger.
1.17 | SHA - koordinator i prosjekteringsfase. Risikoanalyse på kvalitet og sikkerhet. |  | PBL |  |  | VA - prosjekterende skal i prosjekteringsfase identifisere og oppsummere SHA og KS - utfordringer i eget notat som vedlegges beskrivelsen.
1.18 | Er byggearbeidet innenfor Middelalderbyen Stavanger. |  | Eget regelverk |  |  | Kart over Middelalderbyen. Hvis prosjektet er innenfor grensene til Middelalderbyen Stavanger så er det søknadsplikt til Riksantikvar.
1.19 | Krav til samordnet planlegging. VA-VEI-INFRASTRUKTUR-UTENOMHUS. |  | VA - verket. |  |  | Iht notat datert 06.03.2015 som deles ut i møtet. Se veileder. Samordnet planlegging, gjennomføringsplan, prosjekteringsleder.
1.20
1.21 | Vann og Avløp: Krav til prosjektering og utfyllt sjekkliste
1.22 | S.K. standard sjekkliste for prosjektering av VA - anlegg skal vedlegges signert. |  | VA - norm |  |  | Stavanger kommune har utarbeidet egen sjekkliste for detaljprosjektering av VA - anlegg. VA - prosjekterende skal levere inn denne ferdig utfyllt.
1.23 | Ansvarlig VA - prosjekterende skal levere komplett prosjektbeskrivelse og tegn. |  | VA - norm |  |  | Jfr krav i VA - norm. Sjekklister skal vedlegges. Utbygger skal oppgis. Tegningssett A1 skal innsendes.
1.24 | Ansvarlig VA - prosjekterende skal dokumentere sidemannskontroll. |  | VA - norm |  |  | Innlevert prosjektdokumentasjon skal være gjennomarbeidet og komplett. Mangelfull søknad blir sendt i retur.
1.25 | Brannvannsdekning og maks 100m avstand mellom brannkummer sjekkes. |  | VA - norm |  |  | Maks 100m. Dette punktet må utbygger også formelt avklare med byggesak.
1.26 | Skal det utføres sanering av eks. bygningsmasse. Frakopling. |  | Sanitærreglementet |  |  | Alle stikkledninger skal fremgraves og frakoples offentlig nett på hovedledning av autorisert rørlegger. Meldeplikt.
1.27 | Avvik skal være skriftlig godkjente. Enkeltvis. |  | VA - norm |  |  | Ingen avvik fra VA - norm skal bygges hvis ikke det foreligger skriftlig avviksbehandling med tillatelse før utførelse.
1.28 | VA - plan sendes til Stav. kommune for registrering og for nye kumnummer. |  | Egen rutine SK |  |  | Etter prinsippgodkjenning skal VA -planen sendes til VA - verket av VA - prosjekterende for registrering i VA - Gemini som prosjektert anlegg.
1.29 | Krav til min.trykk på vannforsyning. 30mVs. Dvs. over kote. 45moh egne tiltak. |  | VA - norm |  |  | Nye kumnummer (prosjekterte) skal brukes ifm all sluttdokumentasjon som innleveres på anlegget.
1.30 | Behov for grunnvannssperre vurderes. |  | PBL |  |  | VA - prosjekterende må vurdere behov i hvert enkelt prosjekt.
1.31 | Skal nærliggende bygninger fundamenteres lavere enn VA - ledningene. |  |  |  |  | Hvis JA skal VA - verket ha beskjed senest ifm innsending av VA - plan. Rekkefølge på arbeider planlegges, sikringstiltak beskrives og utføres.
1.32 | Er noen bygninger eller konstruksjoner planlagt nærmere enn 4m fra VA - ledn. |  | VA - norm |  |  | Avstandskrav 4m. Krav om avvikssøknad. Må også ta stilling til rekkefølge på eventuelle sikringsarbeider.
1.33 | Krav til tegninger. Vei og utenomhusplaner må vedlegges sammen med søknad. |  | PBL |  |  | Må kunne dokumentere at avvik ikke oppstår og vise til rutiner for samordning av andre planer. Kritiske snitt må tegnes og målsettes.
1.34 | Søknaden vedlegges en gjennomføringsplan for VA - anlegget. |  |  |  |  | Det stilles også krav til godkjente foretak for ifm planlegging, utførelse, kontroll/byggeledelse av VA - anlegg.
1.35 | Søknaden vedlegges en forpliktende fremdriftsplan for VA - anlegget. |  |  |  |  | Ferdigstillelse og kommunal overtakelse av VA - anlegget forutsettes senest ila 3 år etter at VA - søknad er godkjent.